# 发电机组选型工具 · 项目进度总结

日期：2026-09-17　｜　仓库：git@github.com:Bob-AGG/genset-selector.git

上线版本：921a793　｜　工作区状态：干净

──────────────────────────────────────────────

## 一、今日成果概览

| # | 事项 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 底层逻辑文档落盘（基于真实代码与数据） | ✅ 已完成 |
| 2 | PDF 导出 + 复制按钮 + 空列隐藏 | ✅ 已推送 |
| 3 | 低压「备用按 40℃ 温升选型」新功能 | ✅ 已推送 |
| 4 | 卡片双温升显示修复（3 轮） | ✅ 已推送 |
| 5 | ⭐ 修复「40℃模式下卡片备用27℃串位」 | ✅ 已推送 |
| 6 | 100 次选型多重物理验证 | ✅ 568/568 全过 |
| 7 | 1000 次选型多重物理验证 | ✅ 5431/5431 全过 |
| 8 | 降额系数入库（IP44/C5） | ⏳ 等数据 |

──────────────────────────────────────────────

## 二、核心修复：卡片「备用27℃」串位（commit 921a793）

### 现象

低压 ESP40（40℃ 备用）模式选型时，最佳匹配卡片的「备用27℃」显示成了 40℃ 的值。

ESP40 模式（利莱森玛 LSA 6-400，50Hz，300kVA）
  修复前:  备用40℃: 318 | 备用27℃: 318   ← 串位
  修复后:  备用40℃: 318 | 备用27℃: 330   ✅ 正确

### 根因

doSearch() 生成候选列表时，卡片展示字段 s27 与「当前选中温升列」standbyCol 写成了同源：

// 错误写法
s27: g[standbyCol + '_' + uKey]   // 40℃模式下 standbyCol = stdby_h_40c

40℃ 模式下 standbyCol 指向 stdby_h_40c，导致 s27 读到的也是 40℃ 的值。

这是同一类 bug 的第二次出现：一个变量承载两种语义（随模式变的 / 固定不变的）。

### 修复

把「卡片固定展示值」与「参与计算和排序的值」彻底分离：

// 卡片展示用固定值：与 st（当前选中温升备用值，参与计算/排序）分离
var s27v = isHV
  ? ((g['stdby_f_27c_'+uKey] > 0) ? g['stdby_f_27c_'+uKey] : g['stdby_h_27c_'+uKey])
  : g['stdby_h_27c_'+uKey];

list.push({
  ...,
  s40: g['stdby_h_40c_'+uKey],   // 固定 40℃ 备用
  s27: s27v,                      // 固定 27℃ 备用
  st:  g[standbyCol+'_'+uKey],    // 当前选中温升（仅在算法内部使用）
  ...
});

低压：27℃ 固定取 stdby_h_27c（H 级）

中高压：27℃ 取 stdby_f_27c 优先，无则回退 stdby_h_27c

40℃：固定取 stdby_h_40c（低压 40℃ 备用按用户要求使用 H 级）

──────────────────────────────────────────────

## 三、验证体系（四层，全部通过）

### 第 1 层：全功能回归（确认不影响其他功能）

5832 场景（27℃ / PRP 模式，全 14 品牌 × 全绕组 × 全频率）

对比修复前后：calcDisplay / listDisplay / matchDisplay / LAST_RESULT 四个输出字段

结果：全部 0 差异 → 原有功能完全未受影响

### 第 2 层：ESP40 专项回归

1458 场景（40℃ 专项，覆盖全品牌/绕组/频率）

calc / list / LAST_RESULT 差异 0

match 差异 862 处 → 逐条分类确认 100% 为「备用27℃」串位修复，无任何其他副作用

### 第 3 层：ESP40 卡片独立校验

1162 个匹配场景

卡片40℃ == stdby_h_40c　　1162/1162 ✅

卡片27℃ == 固定 27℃ 值　　　1162/1162 ✅

零串位校验　　　　　　　　　1162/1162 ✅

### 第 4 层：100 次选型多重物理验证

568 项检查全部通过（新增 V9 卡片双温升固定值校验）

──────────────────────────────────────────────

## 四、1000 次选型验证（用户要求，5431/5431 全过）

### 场景构成

14 品牌 / 243 个 (频率, 绕组code) 组合（枚举自真实数据）/ 150 个绕组code

有匹配 633 ｜ 无匹配 367（无匹配场景用于验证「该报无匹配时确实无解」）

工作制：PRP 334 / ESP 325 / ESP40 341

频率：50Hz 509 / 60Hz 491

选配：无 555 / IP44 218 / C5 227

海拔 0 ~ 4000m，温度 25 ~ 60℃，功率档按各绕组真实功率分位取样

### 9 维独立物理复算结果

| 验证项 | 通过 | 总数 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 型号存在性 | 633 | 633 | ✅ |
| V2 绕组匹配 | 633 | 633 | ✅ |
| V3 功率达标 | 633 | 633 | ✅ |
| V4 温升口径 | 633 | 633 | ✅ |
| V5 修正系数复算 | 633 | 633 | ✅ |
| V6 最优性 | 633 | 633 | ✅ |
| V7 无匹配合理性 | 367 | 367 | ✅ |
| V9 卡片双温升固定值 | 633 | 633 | ✅ |
| V10 卡片与修正后自洽 | 633 | 633 | ✅ |
| 合计 | 5431 | 5431 | ✅ 全部通过 |

### 各维度含义

V1 型号存在性：推荐型号必须真实存在于该品牌/频率/绕组的候选行

V2 绕组匹配：候选行 winding_code 必须与用户选择一致（匹配键是 code，不是电压值）

V3 功率达标：修正后功率 ≥ 用户目标

V4 温升口径：卡片当前温升值必须等于该型号对应列真值

V5 修正系数复算：修正后功率 = 某候选行基准功率 × 海拔系数 × 温度系数

V6 最优性：必须符合前端排序规则（先看是否达标，再取最接近）

V7 无匹配合理性：报无匹配时，确认确实不存在任何可行型号

V9 卡片双温升固定值：40℃ 与 27℃ 两列必须各自独立、不得互相串位

V10 卡片与修正后自洽：卡片温升值 × 综合修正系数 == 修正后功率

──────────────────────────────────────────────

## 五、⚠️ 本轮挖出的 4 个问题（全部是验证脚本自身的，前端无误）

| # | 现象 | 根因 | 修正 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | 中高压报 50 例失败 | 中高压遇到 ESP40 会回退成 ESP，脚本按原工作制选列 | 先算 dutyEff，再选列 |
| B2 | 报 22 例「卡片无值但应有值」 | 合法值集合取了跨型号候选集；斯坦福有 199 组重复三元组 | 只跟「最佳型号自己那一行」比对 |
| B3 | 遗留 5 例差 0.2~3.6 | Python `round()` 是银行家舍入，JS `Math.round()` 是四舍五入 | 自写 jround() 对齐 JS |
| B4 | 报 1 例「串位」（斯坦福 S0L1-D） | 该型号同绕组有 2 条记录，其中一条本身 27℃==40℃，显示相同是正确的 | 串位判定改为按「同一条记录」判断 |

### 🔑 跨语言舍入差异（重点）

Python round() = 银行家舍入（0.5 向偶数）；JS Math.round() = 四舍五入（0.5 进位）。

例：0.97 × 1.05 = 1.0185 → JS 得 1.019，Python 得 1.018。

凡校验前端计算值，必须用 JS 等价实现，否则会涌现一批 0.2~3.6 的假失败。

### 🔑 验证设计五条铁律

验证脚本必须复用前端真实系数表（从 index.html 抽取），不得硬编码近似值

卡片值校验必须限定在最佳型号自己那一行（重复三元组品牌尤其重要）

工作制回退逻辑（中高压 ESP40→ESP）必须在校验侧同步实现

舍入方式必须对齐 JS

每一个模式、每一条分支都要覆盖 —— 上一版校验只在 27℃ 模式跑，40℃ 分支被跳过，正好漏掉了出问题的那条路径

──────────────────────────────────────────────

## 六、⭐ 最重要的一条教训

「当前选中维度」的变量，绝不能复用于「固定展示值」。一变量双语义 = 必出串位。

standbyCol 这类变量会随用户选择变化（27℃ / 40℃），而卡片上的「备用27℃」和「备用40℃」

是两个固定列。两者混用，就是这次 bug 的根源。

自检方法：写 list.push 时逐字段自问 ——

「这个值会随用户选择变化吗？」

会变 → 用 standbyCol

不变 → 写死列名

同时，这类 bug 已出现两次（最早的中高压卡片、这次的 40℃ 模式），说明校验设计必须

覆盖所有分支，不能只测「默认路径」。

──────────────────────────────────────────────

## 七、项目当前状态

### 已推送版本（origin/main = 921a793）

921a793  修复: 40℃模式下卡片「备用27℃」被串位成40℃值
ba8ecc9  修复: 中高压卡片「备用27℃」错显持续功率值 + 放出40℃备用数据
1aacf64  修复: 选中高压品牌时40℃备用选项未隐藏
faf76ac  修复: 最佳匹配卡片「备用27℃」在40℃模式下显示错误值
c848ab9  新增: 低压备用支持按40℃温升选型
5332771  文档: 记录候选表列定义踩坑教训

工作区干净，无未提交改动。

### 本次交付物

docs/1000次选型多重物理验证_20260917.xlsx（178.6KB，6 sheets）

docs/100次选型多重物理验证_20260917.xlsx（21.4KB，6 sheets）

docs/温升40℃功能验证_20260917.xlsx（97KB，8 sheets）

docs/底层逻辑.md/.docx、docs/选型逻辑详解.md/.docx、docs/温升40℃验证过程.md/.docx

──────────────────────────────────────────────

## 八、待办事项

| 优先级 | 事项 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 🔬 高 | 降额系数入库（IP44 / C5） | 等三厂数据，数据未到前不做（避免空壳） |
| 中 | AGG 混合接线电压列格式 | 3 方案待拍板 |
| 中 | 选型逻辑重构（表单顺序 品牌→频率→电压） | 待拍板方向 |
| 中 | 电压档精简（利莱森玛/斯坦福/美奥迪档位偏多） | 待评估 |
| 低 | F 级备用 40℃ 数据补录 | 当前 F 级 40℃ 全空 |
| 低 | 铨一 QYI「14 绕组」变体 | 待决定是否做 |
| 低 | 铨一 QYI 励磁字段是否补 | 当前未写 |

### 降额系数说明

前端当前是全局统一临时系数（IP44 ÷0.9，C5 暂 0%），并非准确逻辑。

已定方案（待数据到位后实施）：

每个型号加 casing 子对象存该型号的降额系数，只写它支持的防护等级

前端改「逐型号比较」：可用功率 = 型号标称 × 该系数，再与用户原始目标公平比对；

装不了该防护的型号视为不支持

──────────────────────────────────────────────

## 九、验证明细附录

1000 场景逐条明细见 Excel sheet 3_1000场景明细

无匹配场景验证见 sheet 4_无匹配场景

卡片双温升专项见 sheet 5_卡片双温升专项

验证方法与踩坑见 sheet 6_验证方法与说明