# 发电机选型工具 · 选型逻辑与步骤说明

版本：2026-09-15
依据：genset-selector 前端 index.html 现行逻辑
适用：低压 / 中高压 共 14 个品牌数据库

# 一、整体选型流程总览

整个选型是「一次输入 → 六步计算 → 输出候选与推荐」的线性流程。用户只需填 7 个参数，系统自动完成全部换算、修正与匹配。

| 步骤 | 名称 | 做什么 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | 输入参数 | 用户选品牌/电压/频率/用途/功率/海拔/温度/选配 | — |
| 步骤1 | 解析输入 | 把用户功率统一成「目标值」，并叠加选配降额 | 目标 kVA（或单相用输入单位） |
| 步骤2 | 温度修正 | 按所选温度查该品牌温度系数表 | 温度系数 ×tf |
| 步骤3 | 海拔修正 | 按所选海拔查该品牌海拔系数表 | 海拔系数 ×af，综合 ×(af×tf) |
| 步骤4 | 温升校核 | 按用途（主用/备用）取对应功率列，乘综合系数 | 候选型号列表 + 是否满足 |
| 步骤5 | 备用换算 | 按用途确定基准功率取值口径 | 基准功率与达标判定 |
| 步骤6 | 综合判定 | 排序后取第一个达标型号为最佳匹配 | 最佳型号 + 全部候选表 |

核心一句话：

「目标功率 ÷（海拔系数 × 温度系数 × 选配系数）≤ 型号在该用途下的功率列」→ 达标。

# 二、输入参数说明

| 参数 | 控件 | 可选值 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机品牌 | 下拉 | 14 个品牌库 | 无 | 见下表品牌清单 |
| 额定电压（接线方式） | 下拉 | 由品牌+频率动态生成 | 无 | 实际匹配键是 winding_code |
| 频率 | 单选 | 50Hz / 60Hz | 50Hz | 切换会重算电压下拉 |
| 用途 | 单选 | 主用 PRP / 备用 ESP | 主用 PRP | 决定取哪个功率列 |
| 额定功率 | 数字 | 1 ~ 99999 | 100 | 配合单位 |
| 功率单位 | 单选 | kW / kVA | kVA | 仅三相参与换算 |
| 安装海拔 | 数字 | 0 ~ 5000 m | 0 | 中高压品牌此项不生效 |
| 环境温度 | 数字 | -20 ~ 60 ℃ | 40 | 中高压品牌此项不生效 |
| 特殊选配 | 下拉 | 无 / IP44 / C5 | 无 | 仅 IP44 触发降额 |

功率因数 PF 已从表单移除，系统固定按 0.8 计算（标准默认值）。

# 三、品牌与数据文件

每个品牌一个独立 JSON 数据文件，前端按需加载；下拉顺序即下表的排列顺序（同品牌族群连在一起）。

| 品牌（下拉显示） | 数据文件 | 记录数 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| leroysomer（利莱森玛 LSA） | leroysomer.json | 1184 | 低压 |
| 利莱森玛 TAL | leroysomer-tal.json | 330 | 低压 |
| 利莱森玛 LSA 中高压 | leroysomer-hv.json | 113 | 中高压 |
| 斯坦福 | stanford.json | 1374 | 低压 |
| 斯坦福中高压 | stanford-hv.json | 323 | 中高压 |
| AGG KI系列 | agg-ki.json | 1656 | 低压 |
| AGG KK系列 | agg-kk.json | 1365 | 低压 |
| 美奥迪 Mecc Alte | mecc-alte.json | 1092 | 低压 |
| 马拉松低压 | marathon.json | 413 | 低压 |
| 英格N系列 | inger-n.json | 84 | 低压 |
| 英格N3系列 | inger-n3.json | 86 | 低压 |
| 铨一QYK | qyk.json | 378 | 低压 |
| 铨一QYI | qyi.json | 390 | 低压 |
| 顶一DINGOL | dingol.json | 852 | 低压 |
| 合计 | — | 9640 | — |

# 四、步骤1：解析输入（统一功率口径）

目的：把用户输入的功率换算成可与数据库比较的「目标值」。

## 4.1 三相机组（候选恒为 kVA）

若用户单位为 kVA：目标 kVA = 输入值

若用户单位为 kW：目标 kVA = 输入 kW ÷ 0.8，四舍五入到 1 位小数

## 4.2 单相机组（按输入单位直接比较）

单相的 PF 已由电压档本身固定（0.8 / 1.0 已拆成独立档），因此不再做 PF 换算，直接用用户输入单位与数据库同单位列比较。

## 4.3 特殊选配降额（放大需求）

| 选配 | 处理 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 无 | 不放大 | — |
| IP44（防护降额 10%） | 目标值 ÷ 0.9 | 等效把需求放大 11.1%，确保选出的型号装 IP44 后仍够用 |
| C5 高防腐 | 暂不放大 | 降额数据待补，目前按 ÷1 处理 |

公式：目标值 = round(基础目标值 ÷ 选配系数, 1)

# 五、步骤2：温度修正

按品牌选用不同的系数来源表。基准均为 40℃，即 40℃ 时系数 = 1.00。

## 5.1 利莱森玛 LSA（默认，H 级表）

| 温度档 | ≤25℃ | 40℃ | 45℃ | 50℃ | 55℃ | 60℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H 级 | 1.000（增容 1.076） | 1.000 | 0.973 | 0.946 | 0.918 | 0.889 |

低于 25℃ 时按 25℃ 档（增容）取值，不取更低档；超过 60℃ 取 60℃ 档。

## 5.2 斯坦福低压

| 温度 | ≤40℃ | 40~45℃ | 45~55℃ | 55~60℃ | ≥60℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系数 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.88 |

取官方 P80 & S9 的 CLASS H 列（与 S 系列单列数值一致）。

## 5.3 AGG（KI / KK）

官方为「海拔 × 温度」二维表，系统拆成两个独立系数相乘。温度系数取最低海拔（≤1000m）行：

| 温度 | ≤25℃ | 40℃ | 45℃ | 50℃ | 55℃ | 60℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系数 | 1.05 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.88 |

低于 25℃ 按 25℃ 档（增容 1.05）；超过 60℃ 取末档。

## 5.4 美奥迪 Mecc Alte

同样拆自官方二维表，温度系数取 ≤1000m 行：

| 温度 | ≤25℃ | 40℃ | 45℃ | 50℃ | 55℃ | 60℃ | 65℃ | 70℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系数 | 1.07 | 1.00 | 0.96 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.85 | 0.82 |

低于 25℃ 按 25℃ 档（增容 1.07）；超过 70℃ 取末档。

## 5.5 中高压品牌

不适用温度修正。无论界面输入多少，一律按默认 40℃ 选型，温度系数 = 1.00。

# 六、步骤3：海拔修正

基准为 ≤1000m，即 1000m 及以下系数 = 1.00。

## 6.1 利莱森玛 LSA（默认表）

| 海拔(m) | ≤1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ≥4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系数 | 1.000 | 0.975 | 0.949 | 0.922 | 0.894 | 0.866 | 0.837 |

## 6.2 斯坦福低压

| 海拔(m) | ≤1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ≥4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系数 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.88 | 0.85 | 0.82 |

## 6.3 AGG（KI / KK）

取官方二维表的 40℃ 基准列（纯海拔降额）：

| 海拔(m) | ≤1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ≥4500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系数 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.79 |

## 6.4 美奥迪 Mecc Alte

同样取 40℃ 基准列：

| 海拔(m) | ≤1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ≥6000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系数 | 1.00 | 0.96 | 0.91 | 0.85 | 0.78 | 0.72 | 0.65 |

## 6.5 中高压品牌

不适用海拔修正。一律按默认 ≤1000m 选型，海拔系数 = 1.00。

## 6.6 综合修正系数

综合系数 = 海拔系数 af × 温度系数 tf，四舍五入到 3 位小数。

同品牌内，所有候选型号共用同一个综合系数。

# 七、步骤4：温升校核（核心匹配）

这是整个选型最核心的一步：从数据库里挑出「频率 + 电压」匹配的记录，按用途取对应功率列。

## 7.1 第一层过滤

记录的 frequency 必须等于用户所选频率

记录的 winding_code 必须等于用户所选电压档（中高压是逗号分隔的多 code，命中任一即可）

## 7.2 第二层：按品牌确定功率列

| 类别 | 主用 PRP 取 | 备用 ESP 取 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低压 | cont_h（H级持续） | stdby_h_27c（H级27℃备用） | 标准口径 |
| 中高压 | cont_f（F级持续） | stdby_f_27c（F级27℃备用） 无则回退 stdby_h_27c | F 级无数据时自动回退 H 级 |

功率单位列：三相读 kVA 列，单相按用户输入单位读同名列（kW 或 kVA）。

## 7.3 可用功率计算

可用功率 = 该功率列数值 × 综合系数(af×tf)，四舍五入到 1 位小数。

## 7.4 达标判定

可用功率 ≥ 目标值 → 该型号满足（✅）；否则不满足（❌）。

不满足的型号仍会保留在候选表中，标记为 ❌，供用户参考更大机座。

# 八、步骤5：备用换算（用途口径）

用途选择决定取哪一列功率，本质是两种工况：

| 用途 | 选取功率列 | 含义 | 基准功率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主用 PRP | 持续功率（低压H级 cont_h / 中高压F级 cont_f） | 长期连续运行 | 该型号持续功率值 |
| 备用 ESP | 备用27℃（低压 stdby_h_27c / 中高压 stdby_f_27c） | 应急/备用工况，允许更高出力 | 该型号备用27℃功率值 |

备用档允许功率高于持续档，因此同一型号在 ESP 模式下可用功率更大，更容易达标。

结果卡片中「基准功率」与「持续/备用」标签会随用途同步切换，口径一致，不会混用。

# 九、步骤6：综合判定与排序

## 9.1 排序规则

中高压品牌：先把 F 级温升型号排在前面，再排 H 级；

所有品牌：在同一温升级别内，达标的（✅）排在未达标（❌）之前；

同组内按「可用功率与目标值的接近程度」排序，越接近越靠前（**最优匹配 = 刚好够用的那款，不浪费余量**）。

## 9.2 最佳匹配

遍历排序后的列表，取第一个达标型号作为推荐结果

推荐卡片展示：型号、绕组/接线、PF、持续功率、备用40℃、备用27℃、标准/可选励磁

同时给出：基准功率 × 综合系数 = 修正后功率 ≥ 目标值 的完整算式

若没有任何型号达标，提示「无匹配」，建议降低功率或换更大机座/其他品牌

## 9.3 候选表（全量平铺）

无论是否达标，所有同频率同电压的型号都会列出，并平铺数据库全部字段：

基础列：#（达标排名）、型号、接线/电压、出线、PF、励磁（标准）、励磁（可选）

H 级功率 6 列：持续H kVA/kW、备用H40 kVA/kW、备用H27 kVA/kW

F 级功率 6 列：持续F kVA/kW、备用F40 kVA/kW、备用F27 kVA/kW

品牌特有列：仅当候选记录中实际存在该字段时才显示（如斯坦福的极数/绕组ID，订高的绕组号）

末列「判断」：✅ 达标 / ❌ 不达标

表格支持横向滚动，空值留空（不填 0）。

# 十、电压下拉的生成规则

电压下拉不是固定列表，而是根据「所选品牌 + 频率」从数据中动态提取 winding_code 去重生成。这是保证不出现无效选项的关键机制。

| 品牌 | 生成方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 利莱森玛 LSA 低压 | 按绕组类型分组（optgroup） | 标准6号绕组 → 标准6号12线出线 → 特殊绕组(按数字升序) → 单相 |
| AGG KI / KK | 按官方手册章节分组（optgroup） | B31标准 → B31改单相 → D51/D61单相 → T44/T38 → T50/T52 → T55/T60 → T66/T69 |
| 中高压品牌 | 按电压等级分组，数值升序 | 如「3.3kV」组内含绕组51、851两个 code，选中后组内任一命中 |
| 其他品牌 | 平铺 | 每档标注「单相 ·」或「三相 ·」前缀，有接线时附注明细 |

重要：无论哪种分组方式，真正用于数据匹配的始终是 winding_code；分组只影响展示，不影响选型结果。

# 十一、特殊判定规则汇总

## 11.1 单相识别

winding_code 以 1ph- 开头 → 单相

形如 D51-1ph-230 / D61-1ph-240（1ph- 不在开头）→ 单相（AGG 特例）

winding_label 中出现「单相」或「1ph」→ 单相（兜底）

## 11.2 中高压品牌

「利莱森玛 LSA 中高压」与「斯坦福中高压」走专用逻辑：

不适用海拔/温度修正（界面输入不生效，按 40℃ / ≤1000m 选型）

主用功率取 F 级（cont_f），F 级无数据时回退 H 级

电压下拉按 kV 数值升序，同电压等级多绕组合并为一项

排序时 F 级型号优先

## 11.3 数据加载容错

任一品牌 JSON 加载失败时，顶部显示橙色提示条，列出失败品牌

失败品牌自动从下拉隐藏，不影响其他品牌正常使用

# 十二、完整算例演示

场景：利莱森玛 LSA 低压、50Hz、400V档、主用、需求 100 kW、海拔 2000m、温度 50℃、无选配。

| 步骤 | 计算 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 步骤1 解析 | 100 kW ÷ 0.8 = 125 kVA；无选配不放大 | 目标 125 kVA |
| 步骤2 温度 | 50℃ 查 LSA 的 H 级表 | tf = 0.946 |
| 步骤3 海拔 | 2000m 查 LSA 海拔表 | af = 0.949 |
| 综合 | 0.949 × 0.946 | tot = 0.898 |
| 步骤4 匹配 | 筛选 frequency=50Hz 且 winding_code=6-400 的记录 读 cont_h_kVA | 如某型号 cont_h_kVA=150 |
| 可用功率 | 150 × 0.898 = 134.7 kVA | 134.7 ≥ 125 → ✅ 达标 |
| 步骤6 判定 | 在达标型号中取可用功率最接近 125 的一款 | 推荐该型号 |

若该型号 cont_h_kVA=130：130 × 0.898 = 116.7 < 125 → ❌ 不达标。

# 十三、附录：关键代码位置

本说明对应前端 index.html 的以下函数，便于后续维护核对：

| 函数 / 变量 | 位置 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| doSearch() | index.html 第 761 行起 | 主流程：步骤1~6 全部计算与结果渲染 |
| onParamChange() | 第 421 行起 | 根据品牌+频率动态生成电压下拉 |
| isSinglePhase() | 第 531 行 | 单相识别 |
| isHVBrand() | 第 539 行 | 中高压品牌识别 |
| getTempFactor() | 第 639 行 | LSA 温度系数（H/F/B 三档表） |
| getAF() | 第 645 行 | LSA 海拔系数 |
| getStanfordTemp() / getStanfordAF() | 第 669 / 678 行 | 斯坦福低压系数 |
| getAggTemp() / getAggAF() | 第 700 / 706 行 | AGG 系数 |
| getMeccTemp() / getMeccAF() | 第 727 / 733 行 | 美奥迪系数 |
| leroyVoltageGroups() | 第 554 行 | LSA 低压电压分组 |
| aggVoltageGroups() | 第 603 行 | AGG 电压分组 |
| BRAND_FILES | 第 956 行起 | 品牌与数据文件映射 |